## Anleitung
Hydraulischer Abgleich – Anleitung
Zweck des hydraulischen Abgleichs
Der hydraulische Abgleich stellt sicher, dass jeder Heizkreis genau den Volumenstrom erhält, der zur Deckung seiner Heizlast erforderlich ist. So werden Energiekosten gesenkt, Geräusche vermieden und alle Räume gleichmäßig versorgt.
Empfohlene Vorgehensweise
1) Heizlast je Raum erfassen. 2) Vor- und Rücklauftemperaturen festlegen. 3) Raumfläche und Differenzdruck am Ventil dokumentieren. 4) Erforderlichen Volumenstrom und Ventil-Kv berechnen. 5) Voreinstellung nach Herstellerkennlinie wählen. 6) Ist-Volumenstrom messen und Abweichung prüfen.
Eingabefelder
Alle gelb markierten Zellen (Hintergrund #FFFBEB) im Blatt „Heizkreise“ sind Eingabefelder. Dort werden Heizlast, Temperaturen, Fläche, Differenzdruck und der gemessene Ist-Volumenstrom eingetragen. Alle übrigen Spalten werden automatisch berechnet.
Berechnung und Prüfung
Das Blatt berechnet den erforderlichen Volumenstrom (l/h) aus Heizlast und Temperaturspreizung sowie den erforderlichen Kv-Wert aus Volumenstrom und Differenzdruck. Die Spalte „Abgleichstatus“ zeigt an, ob der Heizkreis in Ordnung ist (Abweichung ≤ 10 %) oder nachgeregelt werden muss.
Einheiten
Heizlast in kW, Temperaturen in °C, Temperaturspreizung in K, Volumenstrom in l/h, Differenzdruck in mbar, Ventilkennwert Kv in m³/h.
Wichtiger Hinweis
Die Ergebnisse dienen als Planungs- und Dokumentationshilfe und ersetzen keine fachgerechte Prüfung und Einstellung durch einen Heizungsfachbetrieb. Die verwendete Herstellerkennlinie ist beispielhaft und muss durch die konkrete Ventilkennlinie ersetzt werden.

## Heizkreise
Nr. | Projekt | Ort | Verantwortlich | Etage | Raum / Heizkreis | Heizfläche (m²) | Heizlast (kW) | Vorlauf-Soll (°C) | Rücklauf-Soll (°C) | Temperaturspreizung ΔT (K) | Differenzdruck Ventil (mbar) | Erforderlicher Volumenstrom (l/h) | Ventil-Kv erforderlich (m³/h) | Voreinstellung laut Hersteller | Ist-Volumenstrom (l/h) | Abweichung (%) | Abgleichstatus | Prüfdatum | Bemerkung
1 | MFH Westpark | München | Anna Schneider | EG | Wohnzimmer | 24.5 | 1.95 | 45 | 35 |  | 120 |  |  |  | 188 |  |  | 2026-01-15 | Ventil neu eingestellt
2 | MFH Westpark | München | Lukas Weber | EG | Küche | 12 | 0.98 | 45 | 35 |  | 100 |  |  |  | 86 |  |  | 2026-01-15 | Mischventil geprüft
3 | MFH Westpark | München | Julia Hoffmann | 1. OG | Schlafzimmer | 14.2 | 1.05 | 40 | 30 |  | 110 |  |  |  | 107 |  |  | 2026-01-16 | In Ordnung
4 | MFH Westpark | München | Maximilian Bauer | 1. OG | Kinderzimmer | 13.5 | 0.92 | 40 | 30 |  | 95 |  |  |  | 81 |  |  | 2026-01-17 | Leichte Strömungsgeräusche
5 | MFH Westpark | München | Sophie Wagner | 2. OG | Büro | 11.8 | 0.85 | 40 | 32 |  | 90 |  |  |  | 92 |  |  | 2026-01-19 | In Ordnung
6 | MFH Westpark | München | Felix Richter | 2. OG | Bad | 6.4 | 0.55 | 35 | 28 |  | 80 |  |  |  | 70 |  |  | 2026-01-20 | Handtuchheizkörper
7 | MFH Westpark | München | Laura Klein | 3. OG | Flur | 8 | 0.45 | 35 | 28 |  | 70 |  |  |  | 56 |  |  | 2026-01-21 | Nachregeln empfohlen
8 | MFH Westpark | München | Jonas Wolf | 3. OG | Gästezimmer | 10.5 | 0.72 | 40 | 30 |  | 85 |  |  |  | 64 |  |  | 2026-01-22 | Ventil tauschen prüfen
9 | MFH Westpark | München | Marie Neumann | 4. OG | Esszimmer | 16 | 1.3 | 45 | 35 |  | 105 |  |  |  | 114 |  |  | 2026-01-23 | In Ordnung
10 | MFH Westpark | München | Paul Schmitt | KG | Hobbyraum | 20 | 2.1 | 45 | 35 |  | 130 |  |  |  | 186 |  |  | 2026-01-24 | Heizkörper vergrößert
Summe Heizlast:
Durchschn. Abweichung:
Anzahl „In Ordnung“:
Erfolgsquote:

## Auswertung
Auswertung – Hydraulischer Abgleich
Kennzahlen (KPI)
Anzahl Heizkreise:
Gesamtheizlast (kW):
Durchschnittlicher Volumenstrom (l/h):
Anteil korrekt abgeglichener Heizkreise:
Anzahl Nachregelungen:
Anzahl offene Heizkreise:
Hersteller-Voreinstellung (beispielhafte Kennlinie)
Kv-Bereich von (m³/h) | Voreinstellung
0 | 1
0.1 | 1.5
0.2 | 2
0.3 | 2.5
0.4 | 3
Hinweis: beispielhafte Herstellerkennlinie – durch die konkrete Ventilkennlinie ersetzen.
Statusverteilung (für Kreisdiagramm)
Status | Anzahl
In Ordnung
Nachregeln
Offen

## Hinweise
Hinweise zur Arbeitsmappe
Anleitung | Kurzanleitung zum hydraulischen Abgleich: Zweck, Vorgehensweise, Eingabefelder, Berechnung und Einheiten.
Heizkreise | Haupttabelle mit allen Heizkreisen des Beispielobjekts MFH Westpark in München. Gelbe Zellen sind Eingabefelder. Temperaturspreizung, Volumenstrom, Kv-Wert, Voreinstellung, Abweichung und Status werden automatisch berechnet.
Auswertung | Dashboard mit Kennzahlen, beispielhafter Herstellerkennlinie für die Ventilvoreinstellung sowie drei Diagrammen (Heizlast, Volumenstrom-Vergleich, Statusverteilung).
Hinweise | Dieses Blatt: Übersicht über die Arbeitsmappe und wichtige rechtliche Hinweise.
Spalten Heizkreise | Nr., Projekt, Ort, Verantwortlich, Etage, Raum/Heizkreis, Heizfläche, Heizlast, Vor-/Rücklauf-Soll, ΔT, Differenzdruck, Volumenstrom (erforderlich und Ist), Kv-Wert, Voreinstellung, Abweichung, Status, Prüfdatum, Bemerkung.
Statuslogik | „In Ordnung“ bei Abweichung ≤ 10 %, „Nachregeln“ bei größerer Abweichung, „Offen“ solange kein Ist-Volumenstrom eingetragen ist.
Haftung | Alle Ergebnisse dienen als Planungs- und Dokumentationshilfe und ersetzen keine fachgerechte Prüfung durch einen Heizungsfachbetrieb.